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Description du cahier des charges 
Ubiflux COMPACT W200

Fabrikant		Ubbink

Marque		Ubiflux Compact 
		                           
Description
L'Ubiflux Compact est une unité de ventilation avec récupération de chaleur pour une ventilation double flux (balancée).

Système
L'unité de ventilation Ubiflux Compact W200 est extrêmement compacte et convient parfaitement pour les appartements et les studios. La variété des versions offre une grande flexibilité de conception. L'Ubiflux Compact est disponible en version gauche ou droite avec quatre raccordements supérieurs. L'unité de ventilation aspire l'air extérieur froid et frais (pulsion/amenée) et le dirige à travers un échangeur de chaleur à flux croisés performant, où l'échange de chaleur s'effectue de manière efficace. Cet air préchauffé est ensuite envoyé vers les pièces de vie « sèches » par un premier ventilateur à débit constant (constant flow) équipé de moteurs EC.  En même temps, le second ventilateur aspire l'air vicié provenant des pièces « humides » en contre-courant (extraction/évacuation) à travers l'échangeur de chaleur. L'appareil est disponible avec un échangeur de chaleur standard ou avec un échangeur de chaleur enthalpique pour la récupération de la chaleur et de l'humidité, offrant ainsi un meilleur confort.  

Caractéristiques du produit 
· Unités de ventilation extrêmement compactes.
· Des ventilateurs efficaces à débit constant (constant flow, moteurs EC) maintiennent en permanence le débit correct dans la position choisie, quelles que soient les circonstances. Cela garantit un équilibrage à 100 %. De plus, les ventilateurs sont faciles à démonter pour l'entretien.
· Échangeur de chaleur fabriqué en PET-G recyclable. Il présente une grande surface et une faible perte de charge (Pa).  L’échangeur enthalpique offre un confort accru et un meilleur équilibre hydrique dans l'habitation grâce à la récupération de l'humidité des pièces « humides ».
· Commande intuitive sur l'appareil qui permet de basculer entre 4 modes de ventilation et dispose d'une LED pour les messages d'erreur et de filtre.
· Extensible avec des accessoires tels qu'un commutateur à 4 positions, un module de programmation horaire, ainsi que des capteurs de CO2 et d'humidité relative.
· Bypass aérodynamique 100% entièrement automatique, il permet le free cooling (rafraîchissement passif).  
· Équipé d'une protection intelligente contre le gel avec fonction de déséquilibrage, extensible avec un préchauffeur externe pour une protection supplémentaire de l'appareil.
· Livré avec un siphon à bille compact pour un gain de place (non applicable pour la version enthalpique).
· L'appareil est disponible en version gauche (vers et depuis l'habitation) ou droite, avec 4 raccordements sur le dessus.
· La maintenance de l'appareil s'effectue entièrement par l'avant. Les composants peuvent être retirés et remontés très facilement.
· Emballage 100 % écologique. Facile à éliminer et composé d'un seul matériau (carton).


Spécifications du produit
	
	Ubiflux Compact W200
Standard
	Ubiflux Compact W200
Enthalpique

	Rendement thermique (PEB) 
	Pas encore disponible
	Pas encore disponible 

	Capacité de ventilation à max. 200 Pa [m³/h]
	50-200 m³/h

	Raccordement des conduits [mm]
	4 x Ø125

	Évacuation condensats (siphon à bille) [mm]
	Ø32
	-

	Puissance maximale (PEB)
	Pas encore disponible
	Pas encore disponible 

	SPI [W/m³/h]
	0,26 

	Poids [kg]
	17
	20

	Dimensions [mm] (LxHxP)
	560x660x315

	Tension d'alimentation [V/Hz]
	230V/50Hz

	Constant flow
	Oui

	Protection gel intelligente (avec déséquilibrage)
	Oui

	100% bypass
	Oui



Possibilités de raccordement
L'Ubiflux Compact dispose de la communication la plus moderne. L'appareil peut ainsi être connecté de différentes manières.  De série, l'Ubiflux Compact est équipé de :
· Modbus : pour un couplage simple avec les systèmes de gestion technique du bâtiment.  
· Connexion RJ12 : Pour une régulation via un commutateur à 4 positions.  
· Gestion E-bus : Pour une régulation via un module horloge et une ventilation modulée selon la demande.  
· Raccordement pour capteur d'humidité relative.  
· Connexion USB : Pour le raccordement de l'émetteur/récepteur RF Ubbink et des accessoires RF.  

Certifications
L'appareil est enregistré dans la base de données du PHI (Passive House Institute).  
Les données produit pour la base de données PEB (www.epbd.be) ne sont pas encore disponibles.

Passive House Institute
	
	Ubiflux Compact W200
Standard
	Ubiflux Compact W200
Enthalpique

	Air flow range [m³/h]
	72-153
	72-154

	Specific electric power [W/m³/h]
	0,30
	0,29

	Heat recovery rate
	87%
	82%

	Humidity recovery
	-
	78%






Classe de filtration
Les filtres standard de l'appareil sont des filtres G4 ISO Coarse 60%. Ces filtres pour poussières grossières filtrent 80 à 90 % des particules de taille > 10 µm. Exemples : cheveux, sable, fils textiles, pollen et autres formes de poussières grossières.  En option, ces filtres peuvent être remplacés par des filtres ISO ePM1 (F7 et filtres à charbon actif). Ces filtres à particules fines filtrent les tailles de particules < PM1. Exemples : smog, gaz d'échappement, poussière de ciment, suie et poussières atmosphériques en suspension.  

Ecodesign (ERP)

	Ecodesign (zone climatique moyenne)
	Ubiflux Compact W200

	Commande manuelle
	A

	Régulation par horloge
	A

	Régulation centrale avec 1 capteur
	A

	Régulation locale avec 2 capteurs ou plus
	A+



	Rendement thermique EN 13141-7
	87%

	Puissance nominale maximale [W]
	152

	Débit de référence [m³/h]
	140

	Pression de référence [Pa]
	50

	Débit maximal [m³/h]
	200

	SPI [W/m³/h]
	0,26 



Garantie 
2 ans

Produits à combiner
Système de conduits isolés Aerfoam   
Système de distribution d'air Air Excellent   
Bouches d'amenée et d'extraction d'air Haelix   
Passages de toiture Ventus et Valetis, et passages muraux Contego
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