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Cahier de charges
Air excellent SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’AIR

Fabricant		Ubbink

Marque		Air Excellent système de distribution d’air  
		                           
Description
Ubbink Air Excellent est un système complet de distribution d’air pour la ventilation, disponible en deux types : Semi-Circular (semi-circulaire) et Circular (circulaire). Selon la capacité de ventilation requise, différentes dimensions sont disponibles.

Système
Ce système de distribution d’air extrêmement flexible et modulaire peut être utilisé dans tous les systèmes de ventilation de type D et C, aussi bien pour les petits que pour les grands projets de construction neuve et de rénovation. Le système de distribution d’air Air Excellent se compose notamment de conduits de distribution d’air et de caissons de répartition d’air. Les conduits sont fabriqués en plastique de haute qualité dont la paroi intérieure lisse est dotée de propriétés antistatiques et antimicrobiennes. Selon le type de conduit, les gaines flexibles sont disponibles en rouleaux de 25 à 50 mètres. 
Les caissons de répartition modulaires Air Excellent assurent une distribution optimale de l’air dans le conduit principal raccordé entre l’unité de ventilation et les conduits d’insufflation et d’extraction. Les caissons peuvent être intégrés dans le béton et/ou la chape et être installés aussi bien horizontalement que verticalement. Le débit d’air de chaque pièce peut être réglé à l’aide de bagues de restriction situées à l’intérieur du caisson de répartition.
En outre, les caissons sont équipés d’une ouverture d’inspection facilitant l’entretien ainsi que les modifications du système.
Les gaines flexibles se raccordent aux accessoires et aux caissons de répartition au moyen d’une bague de verrouillage, permettant une fixation rapide en une seule opération.

Caractéristiques du produit

· Les gaines flexibles souples sont fabriquées en polyéthylène (PE) de haute qualité et sont dotées d’une couche intérieure extra-lisse aux propriétés antistatiques et antimicrobiennes.
· Le système de distribution d’air est disponible en 6 dimensions : 3 versions semi-circulaires (Semi-Circular) et 3 versions circulaires (Circular).
· Une gamme très étendue d’accessoires en polypropylène (PP), dotés de propriétés antistatiques et antimicrobiennes, permet de combiner les différents types de conduits et les caissons de répartition d’air.
· Le raccordement entre les gaines flexibles et les accessoires/caissons de répartition s’effectue au moyen d’un système breveté Click-Seal (Circular) ou d’un joint de raccordement (Semi-Circular).
· Les caissons de répartition d’air Air Excellent sont disponibles en plusieurs versions et avec différents nombres de raccordements, garantissant une distribution optimale de l’air dans les conduits raccordés.
· Les caissons de répartition sont équipés d’une ouverture d’inspection ingénieuse facilitant l’entretien et les modifications du système.
· Les bagues de restriction permettent un préréglage du débit pour chaque raccordement du caisson de répartition, ce qui simplifie l’équilibrage de chaque bouche de ventilation.
· Le raccordement principal vertical du caisson de répartition est équipé d’un adaptateur multiple compatible avec les diamètres 125, 150, 160, 180 et 200 mm.
· Les caissons de répartition sont équipés de série de raccordements de diamètre 75 mm alors ils sont, de série, compatibles avec les gaines flexibles AE34C. Le raccordement à d’autres types de conduits est possible à l’aide de pièces d’adaptation.


Spécifications de produit
	Air Excellent Semi-Circular 

	Type
	Max. débit
	Dimensions
	Rouleau
	Classe ATC
	Rigidité
	Profondeur d’encastrement

	AE35SC
	33 m³/h
	50x100 mm
	50 m
	ATC1
	> 2,0 kN/m²
	200 mm

	AE45SC
	45 m³/h
	50x140 mm
	20 m
	ATC2
	> 1,1 kN/m²
	200 mm

	AE55SC
	58 m³/h
	60x130 mm
	30 m
	ATC2
	> 1,2 kN/m²
	200 mm



	Air Excellent Circular 

	Type
	Max. débit
	Dimensions
	Rouleau
	Classe ATC
	Rigidité
	Profondeur d’encastrement

	AE23C 
	23 m³/h
	Ø52/63
	50 m
	ATC1
	> 8,0 kN/m²
	200 mm

	AE34C
	34 m³/h
	Ø63/75
	50 m
	ATC1
	> 6,5 kN/m²
	200 mm

	AE48C
	48 m³/h
	Ø75/90
	25 m of 50 m
	ATC1
	> 6,0 kN/m²
	200 mm



Capacités de ventilation indiquées dans le tableau pour une vitesse d’air de 3 m/s.

· Le système de distribution d’air Air Excellent présente une classe d’étanchéité à l’air ATC1 (AE23C, AE34C, AE48C et AE35SC) ou ATC2 (AE45SC et AE55SC), sans utilisation de ruban d’étanchéité.
· Certificat TÜV SÜD ; TAK 01-2013 pour l’ensemble du système de distribution d’air (gaines flexibles, accessoires et caissons de répartition).
· Matière plastique rigide : conduits testés sous pression externe (hauteur de béton) jusqu’à 200 mm (TÜV SÜD ; TAK 01-2013).
· Plage de température : de -20 °C à +60 °C (TÜV SÜD ; TAK 01-2013).
· Pression de service du système : +1000 Pa / -1000 Pa (TÜV SÜD ; TAK 01-2013).
· Classe de réaction au feu : E.
· Système de raccordement : bague de verrouillage Click-Seal ou joint de raccordement pour une connexion rapide.

Produits à combiner
Unités de ventilation Ubiflux
Conduits isolés Aerfoam
Ventouses Haelix
Passages de toiture Ventus et Valetis 
Passages mureaux Contego 
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