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Lastenboekomschrijving 
Ubiflux COMPACT W200

Fabrikant		Ubbink

Handelsmerk		Ubiflux Compact 
		                           
Omschrijving 
De Ubiflux Compact is een ventilatie- / warmteterugwinunit voor gebalanceerde ventilatie.

Systeem
De Ubiflux Compact W200 ventilatie-unit is uiterst compact en is geschikt voor appartementen en studio’s. De variatie aan uitvoeringen biedt veel ontwerpflexibiliteit. De Ubiflux Compact is leverbaar als een linker- of rechteruitvoering met vier bovenaansluitingen. 
De ventilatie-unit zuigt koude en verse buitenlucht aan (pulsie/toevoer) en wordt door een performante kruiswarmtewisselaar gestuurd waarin de warmte-uitwisseling efficiënt gebeurt. Deze opgewarmde lucht wordt door een eerste constant flow ventilator met EC motoren naar de ‘droge’ woonruimten gestuurd. Op hetzelfde ogenblik wordt door de tweede ventilator de vervuilde lucht, komende van de ‘natte’ ruimten in tegenstroom (extractie/afvoer) doorheen de warmtewisselaar aangezogen. De unit is beschikbaar met standaard warmtewisselaar ofwel enthalpie warmtewisselaar voor recuperatie van warmte en vocht voor beter comfort.

Productkenmerken 
· Uiterst compacte ventilatie-units.  
· De efficiënte constant flow ventilatoren (EC motoren) houden in de gekozen stand de ventilatoren onder alle omstandigheden de juiste hoeveelheid debiet constant. Dit resulteert in een 100% balansregeling. Bovendien zijn de ventilatoren makkelijk te demonteren voor onderhoud.  
· De warmtewisselaar is vervaardigd uit recycleerbaar PET-G met een groot oppervlakte en een lage drukval (Pa). De enthalpiewisselaar biedt hoger comfort en een betere vochtbalans in de woning door de recuperatie van vocht uit de ‘natte’ ruimtes.
· De bediening op het toestel laat het schakelen tussen 4 ventilatiestanden toe en heeft een LED voor fout- en filtermeldingen.
· Uitbreidbaar met accessoires zoals 4-standenschakelaar, klokregelingmodule, CO2- en relatieve vochtigheidssensoren. 
· De aerodynamische bypass wordt volledig automatisch gestuurd en laat free cooling toe.
· Voorzien van intelligente vorstbeveiliging met onbalansfunctie en uit te breiden met externe voorverwarmer voor extra bescherming van toestel.
· Standaard geleverd met een plaatsbesparende condensafvoer (balsifon) (niet voor enthalpie-versie).
· Het toestel is beschikbaar in zowel een linkse- (naar en van woning) als een rechtse-uitvoering met 4 aansluitingen bovenaan. 
· Het snelle onderhoud van het toestel gebeurt volledig via de voorzijde. De onderdelen kunnen heel gemakkelijk verwijderd/gemonteerd worden.
· 100% milieuvriendelijke verpakking - gemakkelijk te verwijderen en gemaakt in slechts één materiaal karton.
Productspecificaties
	
	Ubiflux Compact W200
Standaard
	Ubiflux Compact W200
Enthalpie

	Thermisch rendement (EPBD) 
	Nog niet beschikbaar
	Nog niet beschikbaar

	Ventilatiecapaciteit bij max. 200Pa [m³/h]
	50-200 m³/h

	Kanaalaansluiting [mm]
	4 x Ø125

	Condensafvoer balsifon[mm]
	Ø32
	-

	Maximum vermogen (EPBD)
	Nog niet beschikbaar
	Nog niet beschikbaar

	SPI [W/m³/h]
	0,26 

	Gewicht [kg]
	17
	20

	Afmetingen [mm] (BxHxD)
	560x660x315

	Voedingsspanning [V/Hz]
	230V/50Hz

	Constant flow
	Ja

	Intelligente vorstregeling met onbalansfunctie 
	Ja

	100% bypass
	Ja



Aansluitmogelijkheden 
De Ubiflux Compact heeft de meest moderne communicatie. Het toestel kan daarmee op verschillende manieren worden aangesloten. Standaard is de Ubiflux Compact uitgerust met:
· Modbus zorgt voor een eenvoudige koppeling met gebouwbeheersystemen
· RJ12-aansluiting voor een regeling via een 4-standenschakelaar
· E-bus beheer voor een regeling via een klokmodule en vraaggestuurde ventilatie
· Aansluiting voor relatieve vochtigheidssensor
· USB-aansluiting voor aansluiting Ubbink RF-zender/ontvanger en RF-accessoires

Certificeringen 
Het toestel is opgenomen in de PHI (Passive House Institute) databank.
EPB-databank productgegevens (www.epbd.be) nog niet beschikbaar.

Passive House Institute
	
	Ubiflux Compact W200
Standaard
	Ubiflux Compact W200
Enthalpie

	Air flow range [m³/h]
	72-153
	72-154

	Specific electric power [W/m³/h]
	0,30
	0,29

	Heat recovery rate
	87%
	82%

	Humidity recovery
	-
	78%



Filterklasse
De standaard filters in het toestel zijn G4 ISO Coarse 60% filters. Deze grofstof filters filteren 80-90% van de deeltjesgroottes > 10µm. Voorbeelden hiervan zijn haren, zand, textieldraden en stuifmeel en andere vormen van grof stof. Optioneel kunnen deze filters vervangen worden door ISO ePM1 filters (F7 en koolstoffilters). Deze fijnstoffilters filteren deeltjesgroottes <PM1. Voorbeelden hiervan zijn smog, uitlaatgassen, cementstof, roet en zwevend atmosferisch stof.





Ecodesign (ERP)

	Ecodesign (klimaatzone gemiddeld)
	Ubiflux Compact W200

	Handbediend 
	A

	Klokregeling 
	A

	Centrale regeling met 1 sensor 
	A

	Lokale regeling met 2 of meer sensoren
	A+



	Thermisch rendement EN 13141-7
	87%

	Maximaal nominaal vermogen [W]
	152

	Referentiedebiet [m³/h]
	140

	Referentiedruk [Pa]
	50

	Maximaal debiet [m³/h]
	200

	SPI [W/m³/h]
	0,26 



Garantie 
2 jaar

Te combineren producten 
Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem
Air Excellent luchtverdeelsysteem
Haelix luchttoevoer- en afvoerventielen 
Ventus en Valetis dakdoorvoeren en Contego muurdoorvoeren
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